## ①工場製造阻集器の容量等算定
工場製造阻集器（メーカーから許容流入量等が示されている場合）の容量等算定
（神戸市排水設備指針と解説 頁2-45）SHASE - S 221
入力箇所の説明
プルダウンから選択
１．流入流量Qの計算 | [9 empty] | 値を直接入力
Q ＝（Qm1×n1）×α＋Qm2×n2
① | Q | ：流入流量 |  |  |  | 0 | ℓ/min
② | Qm1 | ：水栓を使用する場合の流量 |  |  |  | 0 | ℓ/min |  |  | 使用水栓口径 |  | mm
③ | Qm2 | ：洗車機を使用する場合の流量 |  |  |  | 0 | ℓ/min |  |  | 使用洗車機の流量 |  | ℓ/min
④ | n1 | ：水栓個数に対する同時使用水量比 |  |  |  | 0 | 倍 |  |  | 水栓個数 |  | 個
⑤ | n2 | ：洗車機台数に対する同時使用水量比 |  |  |  | 0 | 倍 |  |  | 洗車機台数 |  | 台
⑥ | α | ：使用水圧を考慮した割増率 |  |  |  | 1.4 | 倍 |  |  | 使用水圧 | 0.2 | Mpa
|  | 口径 | 流量 | 個 | 倍 | 台 | 倍
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 20 | 23 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4
|  |  |  | 3 | 1.7 | 3 | 1.7
|  | 水圧 | 倍 | 4 | 2 | 4 | 2
|  | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 5 | 2.2
|  | 0.05 | 0.7
|  | 0.1 | 1
|  | 0.2 | 1.4
|  | 0.3 | 1.7
|  | 0.4 | 2
|  | 0.5 | 2.2
２．オイル阻集量Oの計算
Ｏ ＝ Ｏn×Nd×ｉ×Ｃ1
① | O | ：オイル阻集量 |  |  |  | #N/A | ℓ
② | On | ：車１台あたりのオイル量 |  |  |  | #N/A | g/台 | #N/A | #N/A | 洗車種別
③ | Nd | ：１日当たりの洗車台数 |  |  |  | 0 | 台 |  |  | 洗車する車両
④ | i | ：掃除の周期 |  |  |  | 0 | 日 |  |  | 1日の洗車台数 |  | 台
⑤ | C1 | ：定数（10-3） |  |  |  | 0.001 | ℓ/g |  |  | 掃除の周期 |  | 日
|  | 洗車機 | オイル | 車 | 倍
|  | 水洗い | 1 | 普通車 | 1
|  | 小型洗車機 | 2 | 大型車 | 4
|  | 門型洗車機_水洗い洗車 | 1
|  | 門型洗車機_ワックス洗車 | 10
３．土砂たい積量Sの計算
S ＝ Sn×Nd×ｉ
① | S | ：土砂たい積量 |  |  |  | #N/A | ℓ
② | Sn | ：車１台あたりの土砂たい積量 |  |  |  | #N/A | ℓ/台 | #N/A | #N/A
|  | 洗車機 | オイル | 車 | 倍
|  | 水洗い | 0.07 | 普通車 | 1
|  | 小型洗車機 | 0.09 | 大型車 | 4
|  | 門型洗車機_水洗い洗車 | 0.07
|  | 門型洗車機_ワックス洗車 | 0.09
４．雨水流入流量Rの計算
R ＝ １×（A/0.6）×（I/100）
① | R | ：雨水流入流量 |  |  |  | - | ℓ/min |  |  | 雨水流入の有無 | 流入有_流量調整有
② | A | ：阻集器に流入する集水面積 |  |  |  | - | m2 |  |  | 集水面積 |  | m2
③ | I | ：当該地域の最大雨量（または100） |  |  |  | - | mm/h |  |  | 最大雨量 |  | mm/h |  | 1
※流量調整を行うため、雨水流入流量を考慮しない。 | [9 empty] | ※雨水が流入しないため省略。 |  |  |  | 1
|  | 流入有_流量調整有 | 1
|  | 流入無 | 2
５．阻集器の判定
| 算定阻集器必要量 | [8 empty] | 選定阻集器必要量 |  |  | 判定
1 | Q | ：流入流量 |  |  |  | 0 | ℓ/min |  |  | 許容流入流量 |  | ℓ/min | NG
2 | O | ：オイル阻集量 |  |  |  | #N/A | ℓ |  |  | 許容オイル阻集量 |  | ℓ | #N/A
3 | S | ：土砂たい積量 |  |  |  | #N/A | ℓ |  |  | 許容土砂たい 積量 |  | ℓ | #N/A
4 | R | ：雨水流入流量 |  |  |  | - | ℓ/min |  |  | 阻集器の雨水流入 |  | ℓ/min | ‐
※阻集器の仕様が分かるカタログ・構造図等を添付してください。
Note on P9: 阻集器へ流入する排水について、流入元が洗車機（門型洗車機・小型洗車機）のみの場合は「０」を選択してください。 洗車機以外に水栓からの排水も阻集器へ流入する場合は、適切な使用水栓口径を選択してください。
Note on P10: 洗車機のカタログ等に記載されている流量を入れてください。 水栓のみ使用される場合（洗車機を使用しない場合）は「０」と記入してください。
Note on P11: 阻集器へ流入する排水について、流入元が洗車機（門型洗車機・小型洗車機）のみの場合は「０」を選択してください。 洗車機以外に水栓からの排水も阻集器へ流入する場合は、使用する水栓個数を選択してください。
Note on P12: 水栓のみ使用される場合（洗車機を使用しない場合）は「０」と記入してください。
Note on P13: 阻集器へ流入する排水について、流入元が洗車機（門型洗車機・小型洗車機）のみの場合は「０」を選択してください。 洗車機以外に水栓からの排水も阻集器へ流入する場合は、適切な使用水圧を選択してください。
Note on P36: 使用者と打ち合わせて決定してください。
Note on P37: 使用者と打ち合わせて決定してください。

## ②現場施工阻集器の容量等算定
現場施工阻集器（メーカーから許容流入量等が示されていない場合）の容量等算定
（神戸市排水設備指針と解説 頁2-45）SHASE - S 221
入力箇所の説明
プルダウンから選択
１．流入流量Qの計算 | [12 empty] | 値を直接入力
Q ＝（Qm1×n1）×α＋Qm2×n2
① | Q | ：流入流量 | [5 empty] | 0 | ℓ/min
② | Qm1 | ：水栓を使用する場合の流量 | [5 empty] | 0 | ℓ/min |  |  |  | 使用水栓口径 |  | mm
③ | Qm2 | ：洗車機を使用する場合の流量 | [5 empty] | 0 | ℓ/min |  |  |  | 洗車機流量 |  | ℓ/min
④ | n1 | ：水栓個数に対する同時使用水量比 | [5 empty] | 0 | 倍 |  |  |  | 水栓個数 |  | 個
⑤ | n2 | ：洗車機台数に対する同時使用水量比 | [5 empty] | 0 | 倍 |  |  |  | 洗車機台数 |  | 台
⑥ | α | ：使用水圧を考慮した割増率 | [5 empty] | 1.4 | 倍 |  |  |  | 使用水圧 | 0.2 | Mpa
|  | 口径 | 流量 |  | 個 | 倍 |  | 台 | 倍
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 13 | 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | 20 | 23 |  | 2 | 1.4 |  | 2 | 1.4
[5 empty] | 3 | 1.7 |  | 3 | 1.7
|  | 水圧 | 倍 |  | 4 | 2 |  | 4 | 2
|  | 0 | 0 |  | 5 | 2.2 |  | 5 | 2.2
|  | 0.05 | 0.7
|  | 0.1 | 1
|  | 0.2 | 1.4
|  | 0.3 | 1.7
|  | 0.4 | 2
|  | 0.5 | 2.2
２．オイル阻集層容量OVの計算
ＯV ＝ Ｏn×Nd×ｉ×Ｃ1
① | OV | ：オイル阻集層容量 | [5 empty] | #N/A | ℓ
② | On | ：車１台あたりのオイル量 | [5 empty] | #N/A | ｇ/台 | #N/A | #N/A |  | 洗車種別
③ | Nd | ：１日当たりの洗車台数 | [5 empty] | 0 | 台 |  |  |  | 洗車する車両
④ | i | ：掃除の周期 | [5 empty] | 0 | 日 |  |  |  | 1日の洗車台数 |  | 台
⑤ | C1 | ：定数（10-3） | [5 empty] | 0.001 | ℓ/g |  |  |  | 掃除の周期 |  | 日
|  | 洗車機 | オイル |  | 車 | 倍
|  | 水洗い | 1 |  | 普通車 | 1
|  | 小型洗車機 | 2 |  | 大型車 | 4
|  | 門型洗車機_水洗い洗車 | 1
|  | 門型洗車機_ワックス洗車 | 10
３．オイル及び土砂分離層容量OSの計算
ＯS ＝ Q×T
① | OS | ：オイル及び土砂分離層容量 | [5 empty] | 0 | ℓ
② | Q | ：流入流量 | [5 empty] | 0 | ℓ/min
③ | T | ：滞留時間 | [5 empty] | 0 | min
|  | 流入 | 時間 | 傾き等 | 計時間 | 結果 |  | 流入 | 近流入
|  | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 15 | 5 | 0.8 | -7
|  | 20 | 9 | 1 | -11
|  | 25 | 14 | 1.2 | -16
|  | 30 | 20 | 1.4 | -22
|  | 35 | 27 | 1.6 | -29
|  | 40 | 35 | 2 | -45
|  | 45 | 45 | 2.1 | -49.5
|  | 50 | 55.5 | 2.4 | -64.5
|  | 55 | 67.5 | 2.5 | -70
|  | 60 | 80 | 2.8 | -88
|  | 65 | 94 | 94 | 94
４．土砂たい積層容量SVの計算
SV ＝ Sn×Nd×ｉ
① | SV | ：土砂たい積層容量 | [5 empty] | #N/A | ℓ
② | Sn | ：車１台あたりの土砂たい積量 | [5 empty] | #N/A | ℓ/台 | #N/A | #N/A
|  | 洗車機 | オイル |  | 車 | 倍
|  | 水洗い | 0.07 |  | 普通車 | 1
|  | 小型洗車機 | 0.09 |  | 大型車 | 4
|  | 門型洗車機_水洗い洗車 | 0.07
|  | 門型洗車機_ワックス洗車 | 0.09
５．阻集器実容量Vの計算
V ＝ OV＋OS＋SV
① | V | ：阻集器実容量 | [5 empty] | #N/A | ℓ
６．上部空間層の高さHの計算
H ＝ H１＋H２
① | H | ：上部空間層の高さ | [5 empty] | #N/A | mm
② | H1 | ：流入管内径又は流入側溝の深さ | [5 empty] | 0 | mm |  |  | 選定阻集器の構造・形態
③ | H2 | ：標準水位面と上昇水位面との差 | [5 empty] | #N/A | mm |  |  | 流入管内径又は流入側溝の深さ |  |  | mm
|  | Os | H2 | 傾き等 | 計H2 | タイプ | 結果 | [5 empty] | 連続槽形阻集器 | 0 | #N/A
|  | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 独立槽形阻集器 | 1
|  | 150 | 50 | 0.125 | 31.3 | 1 | 0 | [6 empty] | Os | Os近似
|  | 350 | 75 | 0.14286 | 25 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 700 | 125 | 0.1 | 55 | [9 empty] | #N/A
|  | 1200 | 175 | 0.071429 | 89.3
|  | 1900 | 225 | 0.078947 | 75
|  | 2850 | 300 | 0.0625 | 121.9
|  | 4050 | 375 | 0.052632 | 161.8
|  | 5000 | 425 | 425 | 425
|  | Os | H2 | 傾き等 | 計H2 | タイプ | 結果
|  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
|  | 150 | 75 | 0.125 | 56.3
|  | 350 | 100 | 0.14286 | 50
|  | 700 | 150 | 0.1 | 80
|  | 1200 | 200 | 0.10714 | 71.4
|  | 1900 | 275 | 0.078947 | 125
|  | 2850 | 350 | 0.083333 | 112.5
|  | 4050 | 450 | 0.078947 | 130.3
|  | 5000 | 525 | 525 | 525
７．雨水流入流量Rの計算
R ＝ １×（A/0.6）×（I/100）
① | R | ：雨水流入流量 | [5 empty] | - | ℓ/min |  |  |  | 雨水流入の有無 | 流入有_流量調整有
② | A | ：阻集器に流入する集水面積 | [5 empty] | - | m2 |  |  |  | 集水面積 |  | m2
③ | I | ：当該地域の最大雨量（または100） | [5 empty] | - | mm/h |  |  |  | 最大雨量 |  | mm/h |  | 1
※流量調整を行うため、雨水流入流量を考慮しない。 | [12 empty] | ※雨水が流入しないため省略。 |  |  |  | 1
|  | 流入有_流量調整有 | 1
|  | 流入無 | 2
８．阻集器の判定
| 算定阻集器必要量 | [10 empty] | 選定阻集器必要量 |  |  |  | 判定
1 | V | ：阻集器実用量 | [5 empty] | #N/A | ℓ |  |  | 選定阻集器の有効容量 |  |  | ℓ | #N/A
2 | H | ：上部空間層の高さ | [5 empty] | #N/A | mm |  |  | 選定阻集器の上部空間層高さ |  |  | mm | #N/A
3 | R | ：雨水流入流量 | [5 empty] | - | ℓ |  |  | OSに対する割合 |  |  |  | -
※阻集器の仕様が分かるカタログ・構造図等を添付してください。
有効容量 （ℓ）=（D×L1×B１＋・・・＋D×L4×B4）×1000（ℓ/m3）
D ：有効水深（m）
Lｎ：各槽内の長さ（ｍ）
Bｎ：各槽内の幅（ｍ）
有効容量の算出例
独立槽形阻集器の場合（４槽式独立形阻集器）
平面図
断面図
Note on P9: 阻集器へ流入する排水について、流入元が洗車機（門型洗車機・小型洗車機）のみの場合は「０」を選択してください。 洗車機以外に水栓からの排水も阻集器へ流入する場合は、適切な使用水栓口径を選択してください。
Note on P10: 洗車機のカタログ等に記載されている流量を入れてください。 水栓のみ使用される場合（洗車機を使用しない場合）は「０」と記入してください。
Note on P11: 阻集器へ流入する排水について、流入元が洗車機（門型洗車機・小型洗車機）のみの場合は「０」を選択してください。 洗車機以外に水栓からの排水も阻集器へ流入する場合は、使用する水栓個数を選択してください。
Note on P12: 水栓のみ使用される場合（洗車機を使用しない場合）は「０」と記入してください。
Note on P13: 阻集器へ流入する排水について、流入元が洗車機（門型洗車機・小型洗車機）のみの場合は「０」を選択してください。 洗車機以外に水栓からの排水も阻集器へ流入する場合は、適切な使用水圧を選択してください。
Note on P36: 使用者と打ち合わせて決定してください。
Note on P37: 使用者と打ち合わせて決定してください。

## ③流量調整制御の方法と削孔径の選定
流量調整制御の方法と削孔径の選定
１．流量調整制御の方法
・オリフィス構造による流入調整制御を行う。
・汚水の流出側に塩ビキャップを装着し、流入流量に応じた削孔を施す。
２．流入流量に応じた削孔径の選定
① | φ | ：流量調整器の削孔径 |  |  |  |  | 30 | mm |  | 選択してください↓
② | Q | ：阻集器への流入流量 |  |  |  |  | 0 | ℓ/min | 選定阻集器の種類 | ①工場製造阻集器
|  | 種類 | 流量 |  | 流量 | 径 | 0
|  | ①工場製造阻集器 | 0 |  | 0 | 30
|  | ②現場施工阻集器 | 0 |  | 10 | 30
[5 empty] | 20 | 35
[5 empty] | 30 | 40
[5 empty] | 40 | 45
[5 empty] | 50 | 50
参考：流入流量と削孔径
| 流入流量Q |  |  | 削孔径φ
| ～10ℓ/min |  |  | 30mm
| ～20ℓ/min |  |  | 35mm
| ～30ℓ/min |  |  | 40mm
| ～40ℓ/min |  |  | 45mm
| ～50ℓ/min |  |  | 50mm